АДМИНИСТРАЦИЯ   МИХАЛЕНИНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.09. 2017г.                д. Михаленино                          № 54

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря на территории общего пользования населенных пунктов Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

В соответствии с Федеральными   законами  от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории общего пользования населенных пунктов,   администрация Михаленинского сельсовета   п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Положение «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов на территории администрации Михаленинского сельсовета» (Приложение).

2. Определить места  общего пользования   и произвести расчет комплектования мест общего пользования населенных пунктов противопожарным инвентарем;

3. Предусмотреть  выделение денежных средств на оснащение мест общего пользования  противопожарным инвентарем и организовать  изготовление табличек с указанием местонахождения противопожарного инвентаря.

3.  Обеспечить размещение постановления на официальном сайте  Варнавинского муниципального района.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  ведущего специалиста администрации Балдину И.В.

Глава администрации

Михаленинского сельсовета	И.Г.Виноградов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением главы администрации

Михаленинского сельсовета

Варнавинского муниципального

района от 20.09.2017г.  №54

Положение

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов   Михаленинского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области

I. Здания и сооружения общественного пользования должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

II. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Определение необходимого количества первичных средств пожаротушения

1.При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь производственных помещений, открытых площадок и установок.

2. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не менее 1 х 1м предназначены для тушения небольших очагов пожаров при воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут быть увеличены (2х 1.5; 2х2м).

Каждое из перечисленных средств следует применять для тушения пожаров классов «А», «В», «Д», «(Е)» из расчета одно на каждые 200 кв.м площади.

3.В соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83 бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0.2 куб.м. и комплектоваться ведрами. Ящики для песка должны иметь объем 0.5, 1.0 и 3.0 куб.м и комплектоваться совковой лопатой по ГОСТ 3620-76.

4.Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, должны быть вместимостью не менее 0.1 куб.м. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечение песка и исключать попадание осадков.

5.Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности.

6.Комплектование импортного оборудования огнетушителями производится согласно условиям договора на его поставку.

7.Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей рекомендуется производить в зависимости от их огнетушащей способности,

предельной площади, класса пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении или на объекте согласно ИСО N 3941-77:

класс А - Пожары твердых веществ, в основном органического происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, текстиль, бумага);

класс В - пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ;

класс С - пожары газов;

класс Д - пожары металлов и их сплавов;

класс (Е) - пожары, связанные с горением электроустановок.

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо использовать передвижные огнетушители.

8.Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации зданий и сооружений.

9.Если возможны комбинированные очаг пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

10. Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо предусматривать число огнетушителей: одного из типов, указанное в табл. 1 и 2 перед знаком «++» или «+».

11.В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей.

12.Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если их площадь не превышает 100 кв.м.

13.При наличии нескольких небольших помещений одной категории
пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определя-
ется согласно п.7 и табл. 1 и 2 с учетом суммарной площади этих поме-
щений.

14.Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, должны заменяться соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

15.При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих масс с защищаемым оборудованием, изделиями, материалами и т.п. Данные помещения рекомендуется оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями с учетом предельно допустимой концентрации огнетушащего вещества.

16.Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50% исходя из их расчетного количества.

17.Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20м для общественных зданий и сооружений, 30м для помещений категорий А, Б и В, 40м для помещений категорий В и Г, 70м для помещений категории Д.

18.На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения.

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует вести в специальном журнале произвольной формы.

19.Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по установленной форме.

20.Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться.

21.В зимнее время (при температуре ниже 1°С) огнетушители необходимо хранить в отапливаемых помещениях.

22.Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1.5м.

23.Асбестовое полотно, войлок (кошму) рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (не реже одного раза в 3 месяца) просушивать и очищать от пыли.

24. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, а также на территории объектов должны оборудоваться пожарных щиты (пункты).

25.Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара не допускается.

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Пенные и водные огнетушители вместимостью | Порошковые огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг | Хладоновые огнетушители вместимостью 2 (3) л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л/ массой огнетушащего вещества, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 л | 2/2 | 5/4 | 10/9 |  | 2/2 | 5 (8)/3 (5) |
| А, Б, В(горючие газы и жидкости) | 200 | А | 2 ++ | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | В | 4 + | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
|  |  | С | – | – | 2 + | 1 ++ | 4 + | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | 2 ++ |
| В | 400 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | 2 + |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Г | 800 | В | 2 + | – | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | С | – | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
| Г, Д | 1800 | А | 2 ++ | 4 + | 2 ++ | 1 + | – | – | – |
|  |  | D | – | – | 2 + | 1 ++ | – | – | – |
|  |  | (Е) | – | 2 + | 2 ++ | 1 + | 2 + | 4 + | 2 ++ |
| Общественные Здания | 800 | А | 4 ++ | 8 + | 4 ++ | 2 + | – | – | 4 + |
|  |  | (Е) | – | – | 4 ++ | 2 + | 4 + | 4 + | 2 ++ |

Примечания: 1.Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для классов В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.
2. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена двойная маркировка: старая маркировка по вместимости корпуса, л/ новая маркировка по массе огнетушащего состава, кг. При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой.
3. Знаком "++" обозначены рекомендуемые к оснащению объектов огнетушители, знаком "+" – огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "–" – огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов.
4. В замкнутых помещениях объемом не более 50 м3 для тушения пожаров вместо переносных огнетушителей, или дополнительно к ним, могут быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

                  Нормы оснащения помещений передвижными огнетушителями

| Категория помещения | Предельная защищаемая площадь, м2 | Класс пожара | Воздушнопенные огнетушители вместимостью 100 л | Комбинированные огнетушители вместимостью (пена, порошок), 100 л | Порошковые огнетушители вместимостью 100 л | Углекислотные огнетушители вместимостью, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 25 | 80 |
| А, Б, В (горючие газы и жидкости) | 500 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | В | 2 + | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | D | – | – | 1 ++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1 + | 2 + | 1 ++ |
| В (кроме горючих газов и жидкостей), Г | 800 | А | 1 ++ | 1 ++ | 1 ++ | 4 + | 2 + |
|  |  | В | 2+ | 1 ++ | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | С | – | 1 + | 1 ++ | – | 3 + |
|  |  | D | – | – | 1 ++ | – | – |
|  |  | (Е) | – | – | 1 + | 1 ++ | 1 + |

Примечания: 1. Для тушения очагов пожаров различных классов порошковые и комбинированные огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для класса В, С и (Е) – ВС(Е) или АВС(Е) и класса D – D.

Нормы оснащения зданий (сооружений) и территорий пожарными щитами

| №п/п | Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности | Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, м2 | Класс пожара | Тип щита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А, Б и В (горючие газы и жидкости) | 200 | А В (Е) | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 2 | В (твердые горючие вещества и материалы) | 400 | А Е | ЩП-А ЩП-Е |
| 3 | Г и Д | 1800 | А В Е | ЩП-А ЩП-В ЩП-Е |
| 4 | Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур | 1000 | ___ | ЩП-СХ |
| 5 | Помещения различного назначения при проведении сварочных или других огнеопасных работ | ___ | А | ЩПП |

Обозначения: ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А;
ЩП-В – щит пожарный для очагов пожара класса В;
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е;
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);
ЩПП – щит пожарный передвижной.

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем

| №п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара |
| --- | --- | --- |
|  |  | ЩП-А класс А | ЩП-В класс В | ЩП-Е класс Е | ЩП-СХ | ЩПП |
| 1 | Огнетушители: воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л | 2+ | 2+ | - | 2+ | 2+ |
|  | порошковые (ОП) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг 10/9 5/4 | 1++2+ | 1++2+ | 1++2+ | 1++2+ | 1++2+ |
|  | углекислотные (ОУ) вместимостью, л/ массой огнетушащего состава, кг 5/3 | - | - | 2+ | - | - |
| 2 | Лом | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 3 | Багор | 1 |  |  | 1 |  |
| 4 | Крюк с деревянной рукояткой |  |  | 1 |  |  |
| 5 | Ведро | 2 | 1 |  | 2 | 1 |
| 6 | Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик |  |  | 1 |  |  |
| 7 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Лопата штыковая | 1 | 1 |  | 1 | 1 |
| 9 | Лопата совковая | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 10 | Вилы |  |  |  | 1 |  |
| 11 | Тележка для перевозки оборудования |  |  |  |  | 1 |
| 12 | Емкость для хранения воды объемом : 0,2 м3 0,02 м3 | 1 |  |  | 1 | 1 |
| 13 | Ящик с песком |  | 1 | 1 |  |  |
| 14 | Насос ручной |  |  |  |  | 1 |
| 15 | Рукав Ду 18-20 длиной 5м |  |  |  |  | 1 |
| 16 | Защитный экран 1,4 х 2 м |  |  |  |  | 6 |
| 17 | Стойки для подвески экранов |  |  |  |  | 6 |

Примечания:1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для класса А - порошок АВС(Е), классов В и (Е) - ВС(Е) или АВС(Е).

III.Населенные пункты сельских поселений района численностью не более 300 человек для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков, коттеджей) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков, коттеджей) свыше 1000 - не менее двух прицепных мотопомп. Пожарные мотопомпы должны быть укомплектованы пожарно-техническим вооружением, заправлены топливом и находиться в исправном состоянии.

IV.За пожарными мотопомпами  производится закрепление мотористов из числа членов добровольной пожарной дружины, прошедших специальную подготовку.

V.Моторист отвечает за хранение, обслуживание и готовность применения пожарной мотопомпы и пожарно-технического вооружения (пожарные рукава, пожарные стволы, разветвления и т.п.).

VI.Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находится: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 0,2 куб.м.

VII.В населенных пунктах поселения на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушение пожара.

VIII.У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой, не менее 0,2 куб.м. и комплектоваться ведрами.

IX.У каждого жилого строения должна быть установлен ящик для песка, объемом  0,5; 1,0 и 3 куб.м. и комплектоваться совковой лопатой.

X.В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорта и вовремя перезаряжаться