СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВОСХОДОВСКОГО
СЕЛЬСОВЕТА
ВАРНАВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО «ГарантЭнергоПроект»

______________________(Кукушкин С.Л.)

(подпись лица, разрабатывающего проект схемы и

печать организации)

_____________________________________________
(должность и подпись руководителя организации,

заказавшей разработку проекта схемы, или уполно-
                                                                        моченного им лица)

Заказчик:
Администрация Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального
района Нижегородской области

Юридический адрес: 606780, Нижегородская область, Варнавинский район,
п. Восход, ул. Красноармейская, 7
Фактический адрес: 606780, Нижегородская область, Варнавинский район, п.
Восход, ул. Красноармейская, 7
Разработчик:
Общество с ограниченной ответственностью «ГарантЭнергоПроект»
Юридический адрес: _________
Свидетельство саморегулирующей организации № __________
Директор
ООО«ГарантЭнергоПроект»________________ Кукушкин С.Л.

Содержание                                                                                                                   стр.

ВВЕДЕНИЕ                                                                                                                          4

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ                                    5

1.Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области                                                                                                                                6

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Восходовского сельсовета и

деление территории на эксплуатационные зоны                                                             6

1.2. Описание состояния и функционирования существующих насосных централи-

зованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды              16

1.3. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих

при водоснабжении сельсовета                                                                                       16

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения                         17

3. Баланс водоснабжения и потребления Восходовского сельсовета                         18

3.1. Сведения о фактическом потреблении питьевой и технической воды                 18

3.2. Прогнозные балансы потребления воды                                                                 20

3.3. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений по данным о перспек-

тивном потреблении воды (прогнозному балансу)                                                        23

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоснабжения                                                                    24

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам                                                                                                           24

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водос-

набжения                                                                                                                            25

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из

эксплуатации объектах системы водоснабжения                                                          25

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модер-

низации объектов централизованных систем водоснабжения                                     26

5.1. Предложения по улучшению состояния водных ресурсов                                     26

5.2. Предложения по улучшению состояния подземных вод                                        27

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и

модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения                          27

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения            28

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водос-

набжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию                                                                                                                     28

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2026 года Восходовского
сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области
разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Решением Администрации
Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района
Нижегородской области;

- схемы территориального планирования Варнавинского
муниципального района, выполненного ООО НИЦ «Земля и город»;

- прогноза развития Варнавинского муниципального района
Нижегородской области на период 2013-2015 г.г.;
и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»;

- «Правил определения и предоставления технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженернотехнического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2013 №74-ФЗ.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию
централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и
безопасные условия для проживания людей в Восходовском сельсовете Варнавинского района Нижегородской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной
инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), сети водопровода.

Схема водоснабжения и водоотведения Восходовского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области разработана на 2014 – 2026 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик): Глава Администрации
Восходовского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ СХЕМЫ

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении»
      Водный кодекс Российской Федерации от 06.06.2009 № 74-ФЗ.
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29
декабря 2011 года № 635/14;

СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»
(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6
мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

Схемы территориального планирования Варнавинского муниципального
района Нижегородской области.

1. Технико - экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Восходовского сельсовета Варнавинского района Нижегородской области

Общая информация

В состав Восходовского сельсовета входят населенные пункты: с.п. Восход, с.п. Березки, с.п.Кайск, с.п. Мирный, п. ст.Постой, п. Черемушки, д.Кайск. Численность проживающего населения по состоянию на 01.01.2020 составляет 1229 человек.

На территории сельсовета работают: 3 школы (МБОУ «Восходовская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Мирновская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Кайская основная школа», 3 детских сада (МБДОУ «Восходовский детский сад», МБДОУ «Мирновский детский сад», МБДОУ «Кайский детский сад», один Черемушинский сельский дом культуры, 3 фельдшерско-аккушерских пункта, 3 почтовых отделения, 5 магазинов (ИП) (в поселках Восход, Мирный, Черемушки), 2 учреждения исправительной колонии, одно коммунальное хозяйство, одно крестьянско-фермерское хозяйство.

Земли сельхозназначения составляют 187,4 га, используются в основном населением для сенокосов, пастбищ и пашен, а также сельскохозяйственными предприятиями учреждений исправительных колоний.

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения Восходовского сельсовета и деление территории на эксплуатационные зоны

В целом по Восходовскому сельсовету на 2021 г. существующий расчетный расход воды на хозяйственно-питьевые цели составил 191,36 м3/сут.

На момент разработки настоящей схемы единая централизованная система водоснабжения организована только в п. Восход, п. Березки, п. Мирный, п.Черемушки. В каждом населенном пункте организована своя система водоснабжения.

На территории сельсовета расположены следующие водные объекты – реки: Иргень, Текун, Курдомка, Кайка, Болотный.

На территории сельсовета пробурены 9 скважин: п. Восход, п. Березки, п. Мирный, п. Черемушки. Скважины принадлежат ФКУ ИК-7 УФСИН России по Нижегородской области, КУМИ Администрации Варнавского муниципального района (в аренде МУП Варнавинского района «Теплоснабжение»).

Вода в п. Восход приобретается МУП Варнавинского района «Теплоснабжение» у ФКУ ИК-7 и подается по водопроводным сетям потребителям, в том числе населению. Физический износ водопроводных сетей составляет более 82 %. Вода в п. Березки подается в водопроводные колонки, сети водопровода отсутствуют. Вода в п. Мирный и п.Черемушки подается из скважин в водопроводную сеть и далее потребителям. Износ водопроводных сетей составляет более 80 %. Физический износ водопроводных сетей составляет более 80 %.

Все артезианские скважины имеют наземные павильоны (кирпичные, металлические, деревянные) для отбора проб с целью контроля качества воды. Водонапорные башни: по типу «Рожновского».

Качество воды, подаваемой в распределительную сеть соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В остальных населенных пунктах сельсовета жилищный фонд обеспечивается водой из колодцев. Вода в колодцах–пресная, данных по обследованию воды не имеется.

На артезианских скважинах установлены погружные насосы марки ЭЦВ различной мощности. Характеристика подземных водозаборов по Восходовскому сельсовету представлена в таблице No 1. Характеристика водопроводных сетей приведена в таблице N 2

Таблица № 1

| № п/п | Местонахождение объекта | Балансодержатель скважины | Год бурения, год ввода в эксплуатацию | Характеристики насосного оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Производительность, м3/час | Марка | Количесвто, мощность эл.двигателя | Год ввода в эксплуатацию |
| 1 | п.Восход | ФКУ ИК-7 | 1990 | 16 | ЭЦВ-6-16-140 | 1 11 кВт | 2013 |
| 2 | п.Березки | КУМИ Администрации Варнавинского муниципального района | 1972 | 10 | ЭЦВ-6-10-110 | 1 5,5 кВт | 2013 |
| 3 | п.Мирный | КУМИ Администрации Варнавинского муниципального района | 1980, 1988 | 30 | ЭЦВ-6-10-110 | 3 5,5 кВт | 2013 |
| 4 | п.Черемушки | КУМИ Администрации Варнавинского муниципального района | 1980, 1989 | 40 | ЭЦВ-6-10-110 | 4 5,5 кВт | 2013 |

Таблица № 2

| № п/п | Наименование | Местонахождение объекта | Тип прокладки | Протяженность, км | Износ физический, % | Количесвто водопроводных колодцев, шт | Средний диаметр сети, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водопровода | п.Восход | Надземная Подземная | 0,4 3,03 | 82 | 43 | 61 |
| 2 | Сеть водопровода | п.Березки | - | - | - | - | - |
| 3 | Сеть водопровода | п.Мирный | Надземная Подземная | 3,33 0,1 | 80 | 0 | 61 |
| 4 | Сеть водопровода | п.Черемушки | Подземная | 0,959 | 80 | 0 | 61 |

Информация по наружным водопроводным сетям в п. Восход представлена в таблице No 3.

Таблица No 3

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки, мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (кольцевой, тупиковый) | Длина участков сети, м | Назначение участка сети (водоснабжение, пожаротушение, общее) | Водоразборная колонка на участке (в начале или в конце) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подземная | Севместная подземная | Совместная надземная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Ул.Красноармейская Водонапорная башня | Ул.Красноармейская колодец у объекта №28 | 50 | 3,5 | сталь | тупиковый | 800 | - | - | 800 | Водоснабж. | нет |
|  | насосная | объект № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосная | объекты № 10,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ул.Лесная, колодец за ТП | Ул.Лесная, объект № 16 | 40 | 1,9 | пвх | тупиковый | 320 | 320 | - | - | Водоснабж. | нет |
|  | колодец за ТП | объект № 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Новая, колодец за ТП | Ул.Новая, объект № 17 | 40 | 1,9 | пвх | тупиковый | 200 | 200 | - | - | Водоснабж. | нет |
| 4 | Ул.Центральная, насосная | Ул.Центральная объект № 21,22,23,24,26,34, колодец за ТП | 63 | 3,0 | пвх | тупиковый | 1130 | 1130 | - | - | Водоснабж. | нет |
|  | насосная | колодец у подсобного хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Озерная колодец у объекта № 30 | Ул.Озерная объект № 40 | 50 | 3,5 | сталь | тупиковый | 550 | 550 | - | - | Водоснабж. | нет |
|  | объект № 31 | объект № 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 39 | объект № 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | объект № 37 | объект № 35,36, колодец на углу пекарни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Ул.Восточная колодец у объекта у объекта № 33 | Ул.Восточная объект № 43 | 50 | 3,5 | сталь | тупиковый | 400 | 400 | - | - | Водоснабж. | нет |
|  | колодец у подсобного хозяйства | объект № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В середине |
|  | колодец у подсобного хозяйства | колодец у объекта № 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ул.Школьная колодец у дороги | Ул.Школьная объект №48 | 50 | 3,5 | сталь | тупиковый | 200 | 200 | - | - | Водоснабж. | нет |
|  | колодец на углу пекарни | баня, объекты № 47,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация по наружным водопроводным сетям в п. Мирный представлена в таблице No 4.

Таблица №4

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки, мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (кольцевой, тупиковый) | Длина участков сети, м | Назначение участка сети (водоснабжение, пожаротушение, общее) | Водоразборная колонка на участке (в начале или в конце) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подземная | Севместная подземная | Совместная надземная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | п.Березки скважина | п.Березки колонка | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 100 | 100 | - | - | Водоснабж. | в конце |
|  | п.Березки скважина | п.Мирный ул.Ценральная объект № 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | п.Мирный ул.Центральная объект № 51 | п.Мирный ул.Центральная Р № 1 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 1870 | - | - | 1870 | Водоснабж. | нет |
|  | Р № 1 | объект № 21, Р № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Р № 2 | объект № 18, 27,38,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | насосная | Р № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул.Школьная скважина | Ул.Школьная, объект № 20, 32-36,37 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 540 | - | - | 540 | Водоснабж. | нет |
| 4 | Ул.Садовая, насосная | Ул. Садовая Р № 4 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 870 | - | - | 870 | Водоснабж. | нет |
|  | Р № 4 | объект № 1-10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ул.Лесная Р № 3 | Ул.Лесная объект № 39,40,44 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 150 | 15 | - | - | Водоснабж. | нет |

Информация по наружным водопроводным сетям в п. Черемушки представлена в таблице No 5.

Таблица No 5

| № п/п | Обозначение расчетного участка сети | Наружный диаметр трубопроводов, мм | Толщина стенки, мм | Материал стенки трубопровода | Тип участка сети (кольцевой, тупиковый) | Длина участков сети, м | Назначение участка сети (водоснабжение, пожаротушение, общее) | Водоразборная колонка на участке (в начале или в конце) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальная точка | Конечная точка |  |  |  |  | Всего | Из них по типу прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | подземная | Севместная подземная | Совместная надземная |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Водонапорная башня | объект № 17,25 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый | 959 | 60 | - | - | Водоснабж. | Не имеется |
| 2 | объект № 17 | Р № 1 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 65 | Водоснабж. |  |
| 3 | Р 1 | объект № 6,12 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 86 | Водоснабж. |  |
| 4 | Р 9 | объект № 13 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 4 | - | - |  |  |
| 5 | Р 1 | Р 2 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 55 | Водоснабж. |  |
| 6 | объект № 19 | Р8, объект № 20 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 170 | Водоснабж. |  |
| 7 | Р 8 | объект № 14 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 10 | - | - | Водоснабж. |  |
| 8 | Р 8 | Р3 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 45 | Водоснабж. |  |
| 9 | Р5 | объект № 21 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 5 | - | - | Водоснабж. |  |
| 10 | Р6 | объект № 24 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 5 | - | - | Водоснабж. |  |
| 11 | Р3 | объект № 22, Р7 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 125 | Водоснабж. |  |
| 12 | Р7 | объект № 10 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 10 | - | - | Водоснабж. |  |
| 13 | Р7 | Р4 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 35 | Водоснабж. |  |
| 14 | Р4 | объект № 23 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | 60 | - | - | Водоснабж. |  |
| 15 | Р4 | объект № 1-5,9 | 50 | 2,4 | пвх | тупиковый |  | - | - | 224 | Водоснабж. |  |

1.2. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды

Эффективность подачи воды потребителям определим по расходу электрической энергии на подъем потребляемого объема воды. Информация представлена в таблице No 6.

Таблица No 6

| № п/п | Скважина | Суммарная производительность насосного оборудования,м3/час | Максимальная часовая нагрузка, м3/час по группам потребителей: население, юридические лица, промышленные предприятия | Годовой объем поднятой воды, м3 | Суммарная эл. мощность насосного оборудования, кВт | Удельный расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Восход | 16 | 4,095 0,0041 6,585 | 93600 | 11 | 0,69 |
| 2 | п.Березки | 10 |  | н.д. | 5,5 | н.д. |
| 3 | п.Мирный | 30 | 2,62 0,0057 0 | 23000 | 16,5 | 0,55 |
| 4 | п.Черемушки | 40 | 3,524 0,0016 14,556 | 158400 | 22 | 0,55 |

н.д. – нет данных

Анализируя таблицу No 3 можно сделать вывод, что в п. Мирный и п. Черемушки удельный расход электрической энергии на подъем 1 м3 воды составляет 0,55 кВт*ч, что на 20 % меньше чем в п. Восход (0,69 кВт*ч/м3), система водоснабжения используется более эффективно.

1.3. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельсовета

Скважины ФКУ ИК-7 требуют ремонта, требует ремонта также водонапорная башня в п. Восход. Сети водопровода на территории сельсовета имеют большой износ (больше 80 %), требуют реконструкции. Тем не менее, вода, подаваемая в водопроводную сеть удовлетворяет требованиям СанПиН 172.1.4.1074-01«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

2. Направления развития централизованных систем водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2026 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Восходовского сельсовета:

- увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2026 года и подключения 100% населения сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения.

В малых населенных пунктах проектом предлагается бурение артскважин с улучшением качества воды до соответствия СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного

состояния водовмещающих горизонтов;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества  промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем  оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для пром-предприятий, так и для населения.

Схемой территориального планирования Варнавинского района предусмотрен оптимистичный сценарий развития Восходовского сельсовета. В связи с этим планируется рост численности населения, строительство объектов социально -культурного обслуживания населения, рост объемов индивидуального жилищного строительства. В связи с перечисленным, эти изменения увеличат нагрузку на систему водоснабжения, что в свою очередь должно привести к количественным и качественным изменениям систем водоснабжения.

3. Баланс водоснабжения и потребления Восходовского сельсовета

3.1. Сведения о фактическом потреблении питьевой и технической воды

Сведения о фактическом потреблении воды с разбивкой по населенным пунктам, группам абонентов и разным направлениям использования представлены в таблице No 7

Таблица No 7

| Населенный пункт | Группа потребителей | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Восход | Жилая застройка | 12958 | 35,501 | 44,731 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 13,4 | 0,037 | 0,047 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 20545,6 | 56,289 | 70,924 |
| Итого по поселку: |  | 33517 | - | - |
| п. Березки | Жилая застройка | 3558,8 | 9,75 | 12,285 |
| Итого по поселку: |  | 3558,8 | - | - |
| п. Мирный | Жилая застройка | 16023 | 43,899 | 55,313 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 32,4 | 0,089 | 0,112 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 5320,1 | 14,576 | 18,366 |
| Итого по поселку: |  | 21375,5 | - | - |
| п. Черемушки | Жилая застройка | 12519 | 34,299 | 43,217 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 62,2 | 0,17 | 0,214 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 16823 | 46,09 | 58,073 |
| Итого по поселку: |  | 29404,2 | - | - |
|  | Расходы на полив зеленых насаждений, пожаротушение, непредвиденные затраты, потери при транспортировке | 2002,835 | - | - |
| ВСЕГО: |  | 89858,335 | - | - |

3.2. Прогнозные балансы потребления воды

Нормы водопотребления

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП  2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Предлагается улучшение качества жизни населения, т.е. для прибывающего населения принята норма водопотребления в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением – 250 л/сут на 1 человека.

Проектом предусматривается ежедневный полив (в течение 120 дней) из  водопровода тротуаров, улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив – 60 л/сут на 1 человека.

Расход воды на пожаротушение принимается согласно СНиП 2.04.02-84* и представлен в таблице No 8. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Время восстановления пожарного запаса 48 часов. Данные величины являются ориентировочными и должны быть уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Таблица No 8

| № п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел | Расход на наружное пожаротушение на 1 пожар, л/с | Кол-во одновременных пожаров | Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с | Общий расход, л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер | Расч. срок |  |  |  |  |
| Восходовский сельсовет |
| 1 | п.Восход | 482 | 500 | 10 | 1 | 2,5лх2=5 | 15 |
| 2 | п.Мирный | 396 | 500 | 10 | 1 | 2,5лх2=5 | 15 |
| 3 | п.Черемушки | 298 | 385 | 5 | 1 | 2,5лх2=5 | 10 |
| 4 | остальные нас.пункты | 32 | 35 | 5 | 1 |  | 5 |
|  | ВСЕГО | 1208 | 1420 |  |  |  | 45 |

Прогнозный баланс потребления воды представлен в таблице No 9.

Таблица No 9

| № п/п | Наименование потребителей | I очередь (2021г.) | Расчетный срок (2026г.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.- питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы и расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив и Пожаро тушение, м³/сут | Всего, м³/сут | Кол-во насел., чел. | Норма водопот., л/сут на чел. | Хоз.- питьевые нужды, м³/сут | Неучтенные расходы и расходы на производ. нужды, м³/сут | Полив и Пожаро тушение, м³/сут | Всего, м³/сут |
| Восходовский сельсовет |
| 1 | п.Восход | 482 | 160 | 77,12 | 11,57 | 172,46 | 261,15 | 500 | 160 | 80,00 | 12,00 | 192,00 | 284,00 |
| 2 | п.Мирный | 396 | 160 | 63,36 | 9,5 | 165,06 | 237,92 | 500 | 160 | 80,00 | 12,00 | 192,00 | 284,00 |
| 3 | п.Черемушки | 298 | 160 | 47,68 | 7,15 | 109,83 | 164,66 | 385 | 160 | 61,60 | 9,24 | 131,10 | 201,94 |
| 4 | остальные нас.пункты | 32 | 100 | 3,20 | 0,48 | 55,92 | 59,60 | 35 | 100 | 3,50 | 0,53 | 56,10 | 60,13 |
|  | ВСЕГО | 1208 |  | 191,36 | 28,7 | 503,27 | 723,33 | 1420 |  | 225,1 | 33,77 | 571,2 | 830,07 |
| Примечания: - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии со СНиП 2.04.02 -84*; -расходы воды на производственные нужды принимаются в размере 10 % от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; -расход воды на полив территории предусматривается 60 л/сут на 1 человека в соответствии со СНиП 2.04.02-84*; -расход воды на пожаротушение представлен в табл.No 8. |

Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов с учетом данных о перспективном потреблении воды абонентами представлен в таблице No 10, прогноз на 2026 год.

Таблица No 10

| Населенный пункт | Группа потребителей | Годовой объем потребления, м3 | Средний суточный расход, м3/сут. | Максимальный суточный расход, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Восход | Жилая застройка | 17280 | 47,34 | 59,648 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 21,5 | 0,059 | 0,074 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 27511 | 75,373 | 94,97 |
| Итого по поселку: |  | 44812,5 | - | - |
| п. Березки | Жилая застройка | 5694,2 | 15,6 | 19,66 |
| Итого по поселку: |  | 5694,2 | - | - |
| п. Мирный | Жилая застройка | 25636 | 70,236 | 88,497 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 51,9 | 0,142 | 0,179 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 8522 | 23,348 | 29,418 |
| Итого по поселку: |  | 34209,9 | - | - |
| п. Черемушки | Жилая застройка | 20030 | 54,877 | 69,145 |
|  | Объекты социально-культурного назначения | 99,5 | 0,273 | 0,344 |
|  | Объекты с/х, торговли и производственного назначения | 26911,4 | 73,73 | 92,9 |
| Итого по поселку: |  | 47040,9 | - | - |
|  | Расходы на полив зеленых насаждений, пожаротушение, непредвиденные затраты, потери при транспортировке | 171218 | - | - |
| ВСЕГО: |  | 302975,55 | 830,07 | 1037,59 |

3.3. Расчет требуемой мощности водозаборных сооружений по данным о перспективном потреблении воды (прогнозному балансу)

Как видно из таблицы No 10, среднесуточный расход воды составляет:

на расчетный срок -830,07м3/сут.

Расчётный расход воды в сутки наибольшего водопотребления, исходя из формулы:

Qсут.max = Ксут.max х Qср .[1] (п.2.2 СНиП 2.04.02-84),

где Ксут.max=1,1 составят:

на расчётный срок –Qрсут.max = 1,1 х 830,07= 913,077м3/сут.

Необходимая мощность водоисточника определяется из следующей формулы:

Qист. = [ Qсут.max / 24 + 45х 3,6 х 3 / 48] х 1,1 [2], где

Qcут.max -расход воды в сутки максимального водопотребления, м3/сут.

48 - продолжительность восстановления пожарного запаса воды, час.

45 – расход воды на наружное и внутреннее пожаротушение, л/с (из табл. No 8);

3,6 – коэффициент перевода с в м3/час. ;

1,1 – коэффициент запаса;

24 – суточная продолжительность работы насосов артскважин, час.

На расчётный срок: Qрист.=[ 913,077/24+45x3,6x3/48] x 1,1 = 52,99м3/час.

Из расчёта получили, что мощность водоисточника должна составить не

менее 52,99м3/час, дебит существующих скважин составляет 96м3/час. Источники водоснабжения удовлетворяют требованиям потребности в питьевой

воде.

3.4. Описание существующей системы коммерческого учета воды и планов по установке приборов учета.

По информации организации, осуществляющей водоснабжение населения на территории сельсовета (МУП Варнавинского района «Теплоснабжение») объем воды, отпускаемый потребителям, расчет за которую осуществляется по приборам учета составляет 39,77 % от общего отпущенного объема. Объем воды, расчет за которую осуществляется по нормативам потребления составляет 60,23 % от общего объема отпуска. Схемой территориального планирования, а также в соответствии с нормами Федерального закона от 27.11.2009 No 261-ФЗ необходимо оснащение потребителей приборами учета воды.

4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Перечень основный мероприятий планируемых к реализации, с разбивкой по годам, представлен в таблице No 11.

Таблица No 11

| № п/п | Мероприятие | Сметная стоимость, тыс.руб. | Плановые объемы освоения по годам реализации, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | Замена трубы ХВС ПНД в п.Черемушки, ул.Советская, д.18, 40 м | 65,0 | - | - | 65,0 |
| 2 | Замена трубы ХВС ду в п.Черемушки, ул.Советская, д.26, 20 м | 50,0 | - | - | 50,0 |
| 3 | Замена задвижек на ХВС ду50 водонапорной башни п.Мирный, ул.Школьная | 6,0 | - | - | 6,0 |
| 4 | Установка шарового крана на ХВС ду50 в п. Мирный, ул. Центральная д,10,21 | 4,0 | - | - | 4,0 |
| 7 | ИТОГО: | 125,0 | - | - | 125,0 |

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Схемой территориального планирования Варнавинского муниципального района предусмотрены следующие мероприятия:

1) Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды;

2) Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод;

3) Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02

4) Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений с большим износом;

5)  Строительство и реконструкция водопроводных сетей в следующих населенных пунктах: п. Черемушки, п. Мирный и п. Восход;

6) Прочие мероприятия.

В первую очередь необходима реконструкция ветхих водопроводных сетей, в связи с тем, что износ достаточно большой (более 80 %), для повышения надежности и качества водоснабжения потребителей.

4.3.Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Водоснабжение Восходовского сельсовета будет осуществляться с использованием подземных вод от существующих, реконструируемых источников водоснабжения (артскважины).

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2026 год) должна составить 830,07м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия поэтапного освоения мощностей в соответствии с этапами жилищного строительства и освоения выделяемых площадок под застройку производственных, социально - культурных и рекреационных объектов. Количества, мощности существующих артезианских скважин достаточно для удовлетворения потребностей потребителей в плановом периоде, в таблице No 11 содержится информация о меро

приятиях по реконструкции и ремонту, планируемых в сфере водоснабжения.

Предложений по выводу объектов системы водоснабжения из эксплуатации не имеется.

Централизованной системы горячего водоснабжения на территории сельсовета нет, предлагается местный подогрев воды с использованием накопительных водонагревателей.

В настоящее время объем потерь воды при транспортировке составляет 7,23 %. При реализации предлагаемых мероприятий схемы будет уменьшаться объем потерь воды при транспортировке.

5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

5.1. Предложения по улучшению состояния водных ресурсов

Предложения по улучшению состояния водных ресурсов представлены в

таблице No 12.

Таблица No 12

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрепление на местности границ водоохранных зон и прибрежных полос специальными знаками в соответствии с земельным законодательством | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель |
| 2 | Разработка проектов зон санитарной охраны подземных и поверхностных источников водоснабжения с полным комплексом режимных мероприятий в I-III поясах ЗСО согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» |  |

5.2. Предложения по улучшению состояния подземных вод

Предложения по улучшению состояния подземных вод представлены в таблице No 13.

Таблица No 13

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод | Улучшение экологической и санитарно-гигиенической обстановки в районе и повышение эффективности использования земель |
| 2 | Приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод |  |
| 3 | Провести инвентаризацию скважин, оценку их технического состояния, уточнить возможность их использования и пр. |  |
| 4 | Выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них |  |
| 5 | Организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима -I пояса |  |
| 6 | Обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин |  |
| 7 | Систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю |  |

6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Мероприятия, стоимость реализации мероприятий по реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения с разбивкой по годам представлены в таблице No 11.

Администрации Восходовского сельсовета Варнавинского муниципального района Нижегородской области необходимо рассмотреть следующие вопросы в сфере водоснабжения (в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 No 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»):

1) Определить гарантирующую организацию на территории сельсовета;

2) Поручить гарантирующей организации разработать инвестиционную  программу и направить в уполномоченный орган государственной власти для утверждения.

В этом случае будет четко утвержден объем финансовых средств, необходимых для реконструкции системы водоснабжения, а также источники финансирования с календарной привязкой мероприятий.

Всего капитальные вложения в систему водоснабжения планово составят 125,0 тыс. руб. в ценах 1 кв. 2020 года.

7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения представлены в таблице No 14.

Таблица No 14

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2022 | 2026 |
| 1 | Объем реализации воды по приборам учета в общем объеме отпуска, % | 70 | 70 | 100 |
| 2 | Объем реализации воды по нормативам в общем объеме отпуска, % | 30 | 30 | 0 |
| 3 | Объем потерь воды при транспортировке от объема воды,поданного в сеть, % | 6,24 | 6,24 | 5,24 |
| 4 | Доля сетей с износом более 80 % в общей протяженности сетей | 60 | 60 | 30 |
| 5 | Аварийность системы коммунальной инфраструктуры, ед./км | 1 | 1 | 0,5 |

8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйные объекты централизованных систем водоснабжения на территории Восходовского сельсовета не выявлены.